Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno”

Zakres robót budowlanych to:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U o sztywności obwodowej SN 8 ze ścianką litą o śr. 200 mm - o długości 7,0 mb,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur:

- PE 100RC, SDR 17, PN10 o śr. Zewn. 90*5,4 mm o długości 9 mb,

- przewierty sterowane rurami przewodowymi PE100-RC SDR 17 Pn10 o śr. 90*5,4 mm o długości 128,0 mb,

- przewierty sterowane rurami przewodowymi PE100-RC SDR 17 Pn10 o śr. 110*5,4 mm o długości 128,0 mb,

- Budowa przepompowni ścieków – 1 szt, - prefabrykowana P3 w płaszczu z polimerobetonu o średnicy 1500 mm i wys. H=3,0 m przystosowanej do zabudowy w terenie utwardzonym, wyposażonej w drabinę, pomost i właz 800*600 mm zamykany na kłódkę ocieplony z wkładem z węgla akt. ze stali kwasoodpornej, dwa kominki went. PVC fi 160 z węglem akt., dwie pompy zatapialne o wydajności Q=2,14 dm3/s H=20.6 m każda, ze stropami sprzęgającymi i prowadnicami ze stali kwasoodpornej, wraz z szafą sterowniczą. Przepompownia wyposażona w orurowanie o śr. 80 mm, dwie kształtki kołnierzowe Dn 80 mm, do podłączenia przepływomierza w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, dwa zawory odcinające i dwa zawory zwrotne kulowe Dn 80 – 1 kpl.

- Przydomowa przepompownia ścieków Pp1 w zbiorniku wykonanym z rury karbowanej PP o średnicy 425 mm i wys H=2,80 m przykrytej włazem żeliwnym klasy D400. Wyposażenie przepompowni stanowi pompa zatapialna o wydajności Q=2,14 dm3/s H=20,6 m, orurowanie z rur PE 80-63 mm, zawór odcinający 2 ¼” i zawór zwrotny 2 ¼”- 1 kpl.

- Zasilanie energetyczne zalicznikowe przepompowni ścieków

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.