Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piasutno (obszar aglomeracji)”

Zakres robót budowlanych to:

1 Sieć kanalizacji ściekowej
1.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
1.1.1. Rozbiórka i odbudowa nawierzchni
1.Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 7 cm
2.Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 7 cm
3. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu asfaltowego na odkład stały wraz z kosztami utylizacji
4. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 25 cm
5.Wywiezienie gruzu - krusz. kam. spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odkład stały
wraz z kosztami składowania
6. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod odbudowę warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
7. Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa o grub. po zagęszcz. 25 cm
8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa – grub. po zagęszcz. 4 cm
9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm
10.Naprawa nawierzchni dróg gruntowych m2 3850.00 9.80 37730.00
1.1.2 Roboty ziemne
11. Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.I-II z transp. urobku samochod. Samowyładowczymi na odkład stały

12.Wykopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.I-II
13. Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość
14.Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
15.Zasypanie mechaniczne wykopów gruntem kat. I-II m3 3330.68 1.29 4296.58
16.Zagęszczenie mechaniczne zasypki wykopów grunty sypkie kat. I-II
17. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
18.Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m

1.1.3 Odwodnienie wykopów
19. Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok. do 6 m

20. Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem pompowo-próżniowym,

1.1.4 Roboty montażowe

21. Podsypka piaskowa, warstwa grubości 20 cm

22. Sieć z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U o sztywności obwodowej SN 8 ze ścianką litą, o śr. 200 mm
23. Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm rur o śr. 200 mm

24. Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm /kaskady/

25. Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm /kaskady/

26. Fundamenty pod kaskady z betonu C16/20 o grubości 15 cm

27. Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE-RC, SDR 17, PN10 o śr. 225x13.4 mm

28. Przewierty sterowane rurami przewodowymi PE-RC, SDR 17, PN10 o śr. 225x13.4 mm w gruntach kat. I-II wraz z odwodnieniem wykopów, wykonaniem i umocnieniem komór startowych i odbiorczych oraz ich późniejszym zasypaniem

29. Przewierty rurami stalowymi o śr.356/8 mm w gruntach kat.I-II wraz z odwodnieniem wykopów, wykonaniem i umocnieniem komór startowych i odbiorczych oraz ich późniejszym zasypaniem

30. Przeciąganie rurociągów przewodowych PE-RC o śr. 225x13.4 mm w rurach przewiertowych stalowych o śr.356/8 mm na płozach systemowych

31. Zamknięcie manszetami końcówek rur przewiertowych o śr. 356 mm; rury przewodowe o śr. nom.
200 mm

32. Podłoża pod studnie rewizyjne z tłucznie grub. 15 cm

33. Studnie rewizyjne z kręgów z betonu C-35/45 W8 o śr. 1200 mm i podstawą studni, z osadzonymi
przejściami szczelnymi D=200mm, w gotowym wykopie głębokość 2 m przykryte płytą nastudzienną i włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400

34. Próba szczelności kanałów rurowych o śr. 200 mm

35. Układanie rur ochronnych dzielonych A 110 PS na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w wykopie

36. Obsypka rurociągów gruntem z wykopu do wys.30 cm ponad wierzch rur, jego przesianie

1.2 Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej

1.2.1 Roboty zmiene

37. Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na
odkład stały

38. Wykopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.I-II,

39. Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m

40. Umocnienie pionowych ścian wykopów systemowymi szalunkami stalowymi przestawnymi wraz z
rozbiórką

41. Zasypanie mechaniczne wykopów gruntem kat. I-II

42. Zagęszczenie mechaniczne zasypki wykopów; grunty sypkie kat. I-II

1.2.2 Roboty montażowe

43. Rurociągi kanalizacji tłocznej z rur PE-RC, SDR 17, PN10 łączonych metodą zgrzewania o śr. zewn. 110x6.6 mm

44. Przewierty sterowane rurami przewodowymi PERC, SDR 17, PN10 o śr. 110x6.6 mm w gruntach kat. I-II wraz z wykonaniem umocnionych komór startowych i odbiorczych oraz ich późniejsze zasypanie

45. Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. Rury 110 mm

46. Łączniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe do rur PE o śr. 80/110 mm

47. Armatura do płukania rurociągów o śr. 50 mm

48. Trójnik kołnierzowy ze stali kwasoodpornej o śr.zewn.80/50 mm

49. Studzienka kanalizacyjna rozprężna z tworzyw sztucznych o śr. 1200 mm i głębokości 1.16 m

50. Próba szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.nominalnej 100 mm, odcinek o długości L=214.5 m

2. Przepompownie ścieków

2.1. Przepompownia ścieków P-1

2.1.1. Roboty ziemne

51. Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod. samowyładowczymi na odkład stały

52. Wykopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.I-II

53. Umocnienie pionowych ścian wykopów systemowymi szalunkami stalowymi przestawnymi wraz z
rozbiórką

54. Zasypanie mechaniczne wykopów gruntem kat. I-II

55. Zagęszczenie mechaniczne zasypki wykopów; grunty sypkie kat. I-II

2.1.2. Odwodnienie wykopów

56. Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 4 m

57. Pompowanie wody z igłofiltrów agregatem pompowo-próżniowym

2.1.3. Montaż przepompowni P-1

58. Wzmocnienie podłoża z płyt prefabrykowanych żelbetowych wielootworowych grub. 15 cm

59. Dostawa, montaż i uruchomienie prefabrykowanej przepompowni P-1 w płaszczu z polimerobetonu o
średnicy 1500 mm i wys. H=3.80 m przystosowanej do zabudowy w terenie utwardzonym, wyposażonej w drabinę, pomost i właz 800x600 mm zamykany na kłódkę ocieplony z wkładem z węgla akt. ze stali kwasoodpornej, dwa kominki went. PVC fi 160 z węglem akt., dwie pompy zatapialne o wydajności Q=10.2 dm3/s, H=36.65 m każda, ze stopami sprzęgającymi i prowadnicami ze stali kwasoodpornej, wraz z szafą sterowniczą. Prze- pompownia wyposażona w orurowanie o śr. 80 mm, dwa zawory odcinające i dwa zawory zwrotne kulowe Dn 80.

60. Fundament pod żurawik z betonu C25/30

61. Dostawa i montaż żurawika przenośnego o udźwigu 250 kg w wersji ocynk. z podstawą pod żurawik

2.1.4. Roboty elektro-energetyczne

62. Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II

63. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

64. Ułożenie rur osłonowych z PVC śr. 75 mm

65. Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKYżo 5x6 mm2

66. Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKYżo 5x6
mm2

67. Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3x2,5 mm2

68. Nasypanie warstwy piasku gr. 10 cm na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - obsypka kabli

69. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-I

70. Sonda hydrostatyczna z dwoma pływakami

71. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2

72. Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 4 żył)

73. Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 6 żył)

74. Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II - (bednarka Fe/Zn25x4)

75. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt
kat.I-II

76. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II za następne
1,5 m długości ponad 4,5 m

77. Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

78. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg słup wysokości 7m

79. Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie

80. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki
przy wysokości latarń do 6 m YDY3x1,5 mm2

81. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie

82. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

83. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)

84. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy

85. Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy

86. Montaż szafy sterowniczej - /szafa sterownicza w dostawie z przepompownią/

87. Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

88. Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2

2.1.5. Roboty drogowe

89. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

90. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 40 cm

91. Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na stały odkład

92. Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.I-II

93. Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

94. Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - beton C12/15

95. Ława pod krawężniki betonowa zwykła – beton C12/15

96. Ława pod krawężniki betonowa z oporem – beton C12/15

97. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

98. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

99. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR.